[image: image1.png]Poder Judicial





ACLARACIÓN SIN CONSULTA
LICITACIÓN PRIVADA 30-19 
ACLARACIÓN N°1: El Oferente deberá realizar su propio cómputo de materiales en función de lo relevado en la visita de obra, en donde establecerá bajo su responsabilidad las cantidades definitivas de los mismos.

ACLARACIÓN N°2: En la salida de tensión del Relé Varimétrico, que tiene por función alimentar las bobinas de los contactores, se deberá incorporar en la oferta la provisión e instalación de 12 (doce) seccionadores portafusibles unipolares, marca Schneider Electric, modelo TeSys DF81 con fusibles incluidos de 1A. 
ACLARACIÓN N°3: En el módulo en donde se realizará el montaje del banco de capacitores deberá incorporarse en la oferta la provisión e instalación de un forzador de aire para ventilación por convección forzada (con entrada y salida) cuyas características técnicas serán las siguientes:
· Marca Gen-Rod.

· Kit de entrada. Código 141501G. Entrada diámetro 150 mm. Color gris. Caudal 293 m3/h.

· Kit de salida. Código 141502G. Salida diámetro 150 mm. Color gris.

ACLARACIÓN N°4: Los capacitores que se implementen deberán ser aptos para tareas pesadas (heavy duty) resistentes a perturbaciones por presencia de armónicos en la red eléctrica.


